ZPLG 型压力自力式阀使用说明书

- 产品概述

ZPLG型压力自力式阀是华林公司的特色产品之一，它是一种不需要外加能源，依靠介质自身的压力就可以进行自动稳压的调节阀。它是在老式的ZMHN和结构复杂的ZZYP的基础上进行了大量的改进。广泛用于石油、化工、冶金、轻工等部门以及城市供热、供暖系统。特别适合于炼钢厂的微压力控制阀和氧气控制阀。该产品的结构特点如下：

⑴ 结构简单（见自力式压力调节阀的工作原理图）

ZPLG型压力自力式调节阀主要由阀体、阀座、阀芯部件、上下阀盖、上下膜盖、膜片、弹簧、调节丝杆等零部件组成。温度大于140℃时还需加散热片、隔离罐等。

⑵ 调整方便

不管是阀前式压力自力式阀，还是阀后式压力自力式阀，在对其进行压力调整时，仅需打开阀门的调整件护盖，旋转调节丝杆即可实现调节——顺时针旋转调节丝杆，控制压力升高；反时针旋转调节丝杆，控制压力降低。

⑶ 可选控制压力范围广

ZPLG型压力自力式阀在控制压力为1Kpa~1500Kpa之间可以任意选择，特殊设计时最低压力可达20mm水柱（0.0002MPa）最大压力可达到目的4MPa。

⑷ 维护方便

ZPLG型压力自力式阀的微压力执行机构和高压力执行机构可以在安装现场任意互换。对控制阀的阀前式和阀后式在现场不需要增减任何零件就可以实现调整。

- 工作原理

（1）稳定阀后压力时的工作原理：（见工作原理图）

阀后压力P2经过控制管线输入执行器的下膜室内作用在托盘上，产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡，决定了阀芯、阀座的相对位置，控制阀后压力。当阀后压力P2增加时，P2作用在托盘上的作用力随之增加。使阀芯向关方向运动，直到托盘的作用力与弹簧反作用力相平衡为止。这时，阀芯与阀座之间的流通面积减少，流阻变大，从而使P2降为设定值。同理，当阀后压力P2降低时，作用方向与上述相反。当需要改变压力P2的设定值时，可旋转调节丝杆即可实现调节——顺时针旋转调节丝杆，控制压力升高；反时针旋转调节丝杆，控制压力降低。

（2）稳定阀前压力时的工作原理：（见工作原理图）

阀前压力P1通过控制管线输入执行器的下膜室内作用在托盘上，产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡，决定了阀芯、阀座的相对位置，控制阀前压力。当阀前压力P1增加时，P1作用在托盘上的作用也随之增加，使阀芯向开方向移动，直到托盘的作用力与弹簧反作用力相平衡为止。这时，阀芯与阀座之间流通面积变大，流阻变小，从而使P1降为设定值。同理，当阀前后压力P1降低时，作用方向上与上述相反。当需要改变阀前压力P1的设定值时，可旋转调节丝杆即可实现调节——顺时针旋转调节丝杆，控制压力升高；反时针旋转调节丝杆，控制压力降低。

阀后控制压力自力式阀工作原理图           阀前控制压力自力式阀工作原理图

- 产品型号标注及说明

4、主要技术参数

| 公称通径 |  | 20、25 |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流 量 系 数 (可选) |  | 10 | 8.0 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 |
|  |  | 6.3 | 4.0 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  |  | 2.5 | 1.5 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
|  |  | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | 0.25 | 0.15 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.10 | 0.063 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定行程 |  | 10 |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  |
| 流量特性 |  | 等百分比、快开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力 |  | PN1.6、4.0、6.4MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | 液体≤140℃ 气体≤80℃ 带散热片≤200℃ 带散热片和隔离罐≤350℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力平衡元件 |  | 波纹膜片（控制压力≤20Kpa）、平板膜片、活塞（控制压力≥500Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  | 可按 JB78-59、JB79-59、JB／T79.1-94、JB/T79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用形式 |  | 阀前式（K）、阀后式（B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许压差 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

注：  1)温度超出列表工作温度范围的产品可与本公司商洽解决。

2)流量系数超出列表范围的产品可与本公司联系解决。

3）允许压差超出列表范围的产品可与本公司联系解决。

5、主要技术性能指标

泄 漏 率：单密封10-4，双密封10-3

设定值偏差：设定值的±5％

6、主要零部件材料

阀体材质：ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯材质：1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti+STL

阀座材质：1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti+STL、增强聚四氟乙烯

膜片材质：丁腈橡胶夹增强涤纶织物、氟橡胶夹增强涤纶织物、不锈钢波纹膜片

弹簧材质：主弹簧60Si2Mn ； 副弹簧30W4Cr2VA（镀铬）或不锈钢丝

7、压力范围与外形尺寸

8、安装与维护

8.1  储运

（1）运输前检查各种标志是否完整、清晰，包装箱是否整齐牢固，无破损伤裂。

（2）包装箱内应有石油沥青纸或塑料薄膜作为防雨措施。

（3）运输时应轻装轻卸，严禁抛滑和撞击，应防止木箱倒置和侧放，以免压力阀在箱内窜动损坏零件。

（4）压力阀应存放在环境温度为5℃～40℃,相对湿度不大于80%，通风无腐蚀性气体的地方。

（5）压力阀包装自出厂发货之日起保护有效期为一年。

8.2  安装要求

- 安装前必须仔细核实产品型号、规格，材质等是否符合订货要求。

- 压力阀应安装在环境温度在-25℃～+55℃、无强腐蚀的地方，必须远离连续振动的设备。

（3）压力阀一般应垂直安装在水平管道上，需水平或倾斜安装一般要加支撑，避免给阀带来附加应力。

（4）为便于维护检修，压力阀应安装在靠近地面或楼板的地方。在管道标高大于2米时，应尽量放在平台上。同时如有手动操作，安装位置还应考虑便于操作人员手动操作和能够比较方便的看到开度指示。

（5）为了在压力阀出现故障时不影响生产和发生安全事故，一般都需要安装旁路管线。但压力阀不应安装在旁路阀的正下方，以避免旁路阀内介质泄漏在压力阀上。对于高温、高压、易冻、易堵和粘稠介质，还应安装排泄阀。

（6）多尘埃环境中的压力阀，应围绕着阀杆安装一个橡皮或塑料套，以保护阀杆的抛光面。

（7）安装压力阀前应将阀前后的切断阀关闭；在进行焊接前，应采取适当的防火措施。

（8）配管系统的压力损失应与计算压力阀尺寸时所考虑的损失相一致。进出口应尽量保证一定的直管段（一般为50～100），以保证所需的控制性能。

（9）为保证压力阀的正常使用，安装时，应在压力阀前安装过滤器，并定期进行清洗。

（10）压力阀在安装后如果要对管路系统进行外漏或强压试验，在增加压力前，必须切断自力式阀的前后切断阀，特别是微压力自力式阀，否则有可能损坏自力式阀的控膜片，使阀门无法工作。

（11）压力阀组：一般在工艺过程配管中均安装切断阀和旁路阀配成阀组，以适应设备连续操作的需要。当维修和出现意外情况时，用切断阀隔离，用旁路阀调节。推荐下面图布置方式。

图  压力阀组布置方式

（12）用于煤气、天然气压力调节，在室内安装使用时，如果无漏气报警装置，应在执行器加接引流管通到室外并不得堵塞，以保证安全。在有蒸汽的厂房内，应有足够的排水和通风系统。

（13）用于减压或泄压的压力阀，使用时不得将膜盖上的无接管的接头堵塞，否则压力阀无法工作。

8.3 实地安装

（1）安装人员首先应认识到压力阀是一种精密的仪表设备，不准碰、跌，以免损坏，影响产 品性能。

（2）在初次开工前和停工检修后应先冲洗配管系统，然后安装压力阀，并应保证管道内压力不超过压力阀的限值。

- 注意务必按压力阀所示的介质流动方向（阀体上的箭头）安装压力阀。

（4）压力阀通常垂直正立安装在管道上。执行器在上，控制阀在下，但当介质温度高 于200℃时，压力阀必须垂直倒立安装，即执行器向下安装。这样可保证介质的温度不会传送到执行器。

在阀自重较大或有震动的场合应加支撑加。

- 在压力阀前后应安装压力表，以便设定调整时察看。

- 如果被控介质温度超过140℃时，压力自力式阀需配隔离罐，应先将温度低且与被调介质同类液体介质通过隔离缺罐注入膜室和隔离罐，必须注满。其安装图示如下：

9、操作与调试

注：压力阀在出厂时，并未按着现场条件设定压力（差压），使用前必须按以下步骤进行设定。

1）、压力阀安装完毕后，应先缓慢开启阀后的截止阀，然后缓慢开启阀前的截止阀，并观察压力阀前后压力表的变化。

2）、旋开自力式压力调节阀顶端的调节件护罩，旋转调丝杆使之达到阀前（后）。压力要求，并稳定一段时间，以获得理想的阀前后压力。（作液体压力控制时，应略松开控制线接口，排除执行器里面的空气，然后拧紧）注意：ZPLG型自力式阀不管是阀前压力控制还是阀后压力控制，旋转调节丝杆即可实现压力调节——顺时针旋转调节丝杆，控制压力升高；反时针旋转调节丝杆，控制压力降低。

3）、若在使用过程中发现压力阀的压力不太理想，可微调压力阀的调节丝杆，以获得理想效果。

配隔离罐的ZPLG型压力自力式阀的安装示意图

10、维修及故障排除

1）、在正常操作的条件下，压力自力式阀是不用维修的，特殊情况需要维修时，应由专业人员来进行。

2）、特别注意：当把执行器与控制阀分离时，必须释放阀内的所有压力。（特别是有腐蚀、有毒有害介质、高温介质如蒸汽等）

3）、自力式压力阀的拆装步骤如下：

首先把控制阀压力释放，拆卸控制管线，松开连接执行器的连接螺母，取下执行器。然后拆下阀盖及平衡器。检查阀芯、阀座和波纹管、平衡膜片、活塞执行器是否损坏。如阀芯、阀座、波纹管或平衡膜片损坏，则整个平衡器需要更换。重新装配时，按相反顺序，但应更换密封垫。

4）、故障原因及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 自动控制失灵 | 控制管线堵塞或阀门中有杂物 | 清洗控制管线及阀门 |
|  | 膜片破裂 | 更换膜片 |
|  | 弹簧折断 | 更换弹簧 |
|  | 执行器卡住 | 清洗执行器 |
|  | 阀前后实际压差小于阀最小工作压差 | 更换压力阀 |
| 控制阀不能工作 | 阀门流向安装反 | 进换阀门流向 |
|  | 阀门安装后未调试 | 按调试说明调试阀门 |
| 控制阀有噪音 | 压力控制阀流量选得太大 | 更换小流通能力控制阀或更换阀芯座 |
| 控制阀降不下压力 |  |  |
| 控制阀压力升不上去 | 压力控制阀流量选得太小 | 更换大流通能力控制阀或更换阀芯座 阀或更换阀芯座 |
| 控制阀灵敏度低 | 阀体与执行器之间的通道阻塞、执行器的呼吸孔阻塞 | 清冼阀体或执行器 |
| 执行器向外漏介质 | 执行器膜片破损或密封圈损坏 | 更换膜片或密封圈 |
| 被控参数精 度逐渐降低 | 波纹管破坏 | 更换波纹管 |
|  | 阀芯、阀座磨损 | 更换阀芯、阀座 |

11、订货须知

订货时应注明：

（1） 产品型号、规格

（2） 阀体材质、阀芯材质、阀座材质

（3） 公称通径、公称压力

（4） 额定流量系数

（5） 介质种类及工作温度

（6） 压力设定范围和有效面积

（7） 法兰标准

（8） 是否有特殊要求 （如禁油）

（9） 最好提供设计院“规格书”式计算选型书，以便本公司协助计算和复核

如技术参数因改进而改变，恕不另通知。